**电泳制冷机组保养招标需求公告**

**一、招标项目：**电泳制冷机组保养

**二、招标项目内容**

1、本次为30HXC300B机组进行必要性保养，更换原厂冷冻油PP23BZ（3桶），原厂油过滤器（内置油滤06NA6（3个）外置油滤30GX41（2个）），原厂干燥过滤器XW12EA（4个）；清洗冷凝器（1次），补加冷媒R134A（2罐，单罐重量13.6KG）。

2、制冷机组冷凝器清洗，清洗剂采用钙尔西康；

3、如果设备保养前发现有配件损坏或内部管道泄漏等影响保养完成后验收效果的因素，等影响因素排除后再继续保养。

4、在保养过程中排查出现的故障，若是硬件故障需出具故障消除方案；

5、保养完成后，必须单个强制启动A、B组压缩机运行一段时间，确保制冷机组可以正常启动所有压缩机，一月内出现非人为故障，厂家负责免费维修；

6、检查B组故障代码70报警的具体原因，保养时排除故障；

7、质保期一年，提供机组年度保养报告（包含机组运行情况，保养内容和注意事项）。

**三、获取招标文件时间**

截止到2025年3月27日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

**四、开标时间、地点**

开标时间3月27日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

**五、资质要求**

1.属于独立法人。

2.具备保养能力，营业执照营业范围包含相关业务。

3.提供近半年完税证明。

4.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、联系人及联系方式：**周凯 0635-8322162 邮箱：zkzk3721@163.com。

1. 询价函需发至公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过19700元。营业执照副本和保证金回执单在2025年3月26日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。
2. 投标方需要在开标前交投标保证金300元到公司指定账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标厂家的投标保证金于项目开标后20个工作日内退回，中标厂家的投标保证金于项目验收后退回，中标后不签订合同弃标的厂家没收投标保证金。

****