[image: image1.png]




轻卡公司光伏电站外委运维项目

招标编号：CGZX2025030234
招

标

书
招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2025年04月

目   录
2第一章  招标公告


第二章  投标文件编制
10 

第三章  技术协议书
18
第四章  合同文本
29



第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司-轻卡制造公司光伏电站外委运维项目
2、 招标内容
将轻卡公司联五车间顶部2.97MW光伏电站及其附属设施外委运维，在运维过程中发现设备故障时，申请采购并更换备件，确保光伏电站安全稳定运行，确保年发电量不低于目标值，全面无消防事故发生。

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.公告时间：2025年4月15日。

2.报名截止时间：2025年4月24日下午17点前（书面、电话）。

3. 报名及商务事宜联系人：陈丙伟

  联系电话：15194139378

邮箱：chenbingwei@sinotruk.com
4.开标时间：2025年4月28日9时30分（若有变动另行通知）。

5.投标地点：济南轻卡制造公司第三会议室。

6.如采用视频的方式进行，需要投标单位将投标文件已邮寄的方式4月26日前邮寄到招标单位（顺丰），不能按时收到文件视为放弃本次招标。

地  址：山东省济南市章丘区重汽工业园轻卡制造公司
收件人：陈丙伟 15194139378    
7. 现场调研及答疑时间：截止至2025年4月24日下午17点前。

答疑方式：书面（或电话）答疑。

答疑联系人：陈丙伟

五、获取招标文件

1.时间：2025年4月24日下午17点前。

2.报名方式：项目应标报名在重汽e采通中完成，所有应标审批环节均须在重汽e采通中完成，重汽e采通网址https://ecaitong.sinotruk.com:8012。
3、招标文件获取：

招标人将招标文件上传至重汽e采通和中国重型汽车集团有限公司官网，意向投标人下载招标文件。在规定时间内，缴纳投标保证金。

投标人应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在e采通查看标书文件，投标人应自备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作，进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价。
六、投标须知

1.合格投标人：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
*（2）公司成立3年以上（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准）、注册资金不少于1000万；
*（3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

（4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除。
（5）投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。

（6）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

*（7）投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

*（8）①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年(2022年至今)的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表;②企业最近半年完税证明、信用证明材料(中国人民银行信用代码证+征信报告);③年度纳税信用评价信息(可从电子税务局查询截图,需加盖公章);④企业对外担保说明(写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章)。

*（9）投标人须提供法人授权委托书原件或复印件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件或复印件（加盖公章）；

（10）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

（11）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

（12）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

（13）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

（14）投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

（15）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

（16）本次招标项目不接受联合体投标；
*（17）投标人须100%向招标方提供所有技术需要提供的证明后可进行投标；
*（18）投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

*（19）投标人法定代表人/委托人在向招标人出示《出示近一年社保缴纳证明》后方可进行投标；

（20）近三年(2022年1月1日至今)有类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须向客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；
注：上述带“*”项为必备的资格文件，第2、3、7、8、9、17、18、19、20项在开标前核验（由投标人单独提供，以文档形式编写，不接受压缩包），由招标方审核通过后方可缴纳保证金报名，缺项按照不响应招标文件按废标处理；其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。

2.投标文件格式组成
2.1资质文件（独立封装在一个档案袋，一式两份，一正一副）：
2.1.1
法定代表人身份证明
2.1.2
法人授权委托书及身份证复印件；
2.1.3
营业执照副本复印件；
2.1.4
投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权。
2.1.5
近三年(2022年1月1日至今)有类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须向客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），年度运维费用的合同总金额大于100万方可进行投标；

2.1.6
近三年的公司财务报表；
2.1.7
招标文件中要求的其它资格证明文件。
2.2开标一览表（独立封装在一个档案袋，一式2份）
2.3技术标（独立封装在一个档案袋，一式两份，其中正本一份，副本一份）：
2.3.1
运维服务内容及运维周期偏离表；
2.3.2
运维期间的安全措施、文明施工、环保施工措施等；
2.3.3   运维期间光伏电站发生故障的应急措施及方案；

2.3.3
对照招标文件运维内容，逐条说明所提供运维服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。对提报的备件明细，特别对有具体规格型号有偏差的，投标人必须作出说明。
2.3.4    近三年的业绩
2.3.5   服务承诺；
2.3.5  技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容，出现与报价相关内容取消投标资格；
2.3.6综合说明；
2.4 商务标（独立封装在一个档案袋，一式2份，一正一副）：
2.3.1
投标函；
2.3.2
开标一览表；
2.3.3
投标分项报价表；
2.3.4
商务条款偏离表；详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。
2.4 所有投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。所有投标文件均需提供电子版文件（不加密）统一存储在一个独立封装的U盘内（电子版要求详见第二章投标文件格式）。
3.报价：
⑴本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式3、格式4”。
⑵所有报价货币单位为：元（人民币），不含税，注明税率；
⑶付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），次月开票，挂账30天后付款。具体以双方最终签署的合同为准，统一挂账30天；
⑷供应商投标最高限价，运维费用单价不高于0.0434元/Wp/年，备件费用报单价，不能高于基价，不含税，税率另外标明。（详见格式2、格式3）
4.技术规范及服务
⑴投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
⑵投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。
5.其他
投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。
其余未尽事宜，均按合同约定。
6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
七、投标、开标、评标
1.投标保证金：
⑴投标人向招标人财务部门缴纳5000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金。
13.1投标保证金提交方式及时间
（1） 投标保证金的形式：电汇（备注“济南轻卡制造公司光伏电站外委运维项目投标保证金”）
（2） 投标保证金的金额：人民币5000元
（3） 保证金递交时间：2025年4月13日 至4月24日
（4） 投标保证金交至中国重汽集团济南商用车有限公司财务部账户：
户名：中国重汽集团济南商用车有限公司
账号：237744219844

开户行名称：中国银行济南分行营业部
⑸说明：
(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，按投标人（除中标人外）所提供的投标保证金退付表退还投标保证金（本金，不计息）。（详见 “三、投标文件格式要求”之格式8相关要求）
(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。
(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：
a）截至开标前5天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
2.开标
（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。
（2）本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（3）开标程序
（a）宣布开标会议开始。
（b）介绍与会人员。
（c）核验投标人资格证件。
（d）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。
（e）经确认无误后，由工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标价格，然后拆封技术标书，商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方，未进入下一评标环节的投标方标书不予返还。
（f）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同技术入围投标方进行多轮商务谈判，筛选商务评分优的进入下一轮；
（g）技术标评分，不带入商务标，原则上按照评标合理最低价选择中标厂家；
（h）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。
（i）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
(4)所有报价货币单位均为：元（人民币，不含税）。
3.评标
评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评议。
4. 评分标准

	评标因素
	总分
	评价内容
	最高得分
	评分标准

	
	
	
	
	

	技术部分
	100
	运维方案
	50
	运维方案及技术措施、运维周期缩短、安全措施、文明施工、环保施工措施等齐全合理，可执行性强，运维服务质量优，满分50分，评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-35分、36-40分、41-50分，内容不合理酌情扣分，有缺项、漏项的，每项酌情减2-5分，减完为止；

	
	
	现场答疑
	20
	投标人代表对光伏电站维保方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，评价好得17-20分、评价一般得11-16分； 

	
	
	条款响应
	15
	经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对巡检内容、周期、维保、等无偏离得10分，每一条正偏离得0.5分，最高5分；每一条负偏离扣1分，最低0分。

	
	
	业绩
	15
	投标人在2022年1月1日以来在中国有类似项目业绩，以合同复印件加盖公章为准（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），每个合同加5分，满分15分，没有不得分。

	商务部分
	投标报价
	1、经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价；

	
	
	2、评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入；

	
	
	3、评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。

	备注：

	1、通过初审者为有效投标。

	2、商务分相同的，依照技术优先次序进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

	3、评委打分不得超过得分界限。

	4、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、安全等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格。


八、合同签订
1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，推荐中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新推荐中标人，或重新组织招标。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，需要时需向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。
4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新推荐中标人，或重新组织招标。
6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。
九、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑺以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑻中标人不按规定签订合同；

⑼法律、法规规定的其他情况。

⑽投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

⑶评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

3. 终止招标条款补充

⑴ 因重大变故，采购任务取消的； 

（2） 招标人认为其他应终止招标的情形； 

（3） 投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。 
4. 补充解释权：

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
十一、技术要求
    见技术招标文件。
第二章  投标文件编制
一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
二、投标文件的密封和标记
1.投标人应将投标文件正、副本及U盘电子版一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：
⑴文件名称（商务标或技术标或资质文件）
⑵项目名称
⑶投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
2.请投标人将2份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表、项目名称、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。
3.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。
4.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
三、投标文件格式要求
格式1

项目名称：             (XX项目)

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书

资质证明文件

据此，签字代表宣布同意如下：

1． 所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4． 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
5． 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6． 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7． 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：             
日期：  年   月   日

开标一览表                                 
	投标人名称
	

	年度运维费用投标总报价
	
	不含税总报价
	含税总报价
	税率：

	
	小写：
	
	
	

	
	大写：
	
	
	

	备件总报价（按数量为1计算）
	小写：
	
	
	税率：

	
	大写：
	
	
	

	总报价
	小写：
	
	
	

	
	大写：
	
	
	

	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	


注：
1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。
投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日
格式3
分项报价明细表

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	基价
	报价
	　

	
	
	
	
	
	
	基础单价（不含税）
	总价（不含税）
	税率
	单价（不含税）
	总价（不含税）
	税率
	备注

	1
	光伏电站运维
	2.97MW
	/
	元/Wp/年
	2970000
	0.0434
	128898
	13%
	　
	　
	　
	　

	2
	更换光伏组件
	LGi4-48HBD-300RM
	隆基
	件
	1
	719
	719
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	3
	更换逆变器
	SUN2000-100KTL-M0
	华为
	件
	1
	21077
	21077
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	4
	更换光纤收发器
	DH-OTE113TC
	浙江大华
	件
	1
	211
	211
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	5
	更换更换断路器
	T5S630
	ABB
	件
	1
	4311
	4311
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	6
	更换更换断路器
	XT3N250
	ABB
	件
	1
	4311
	4311
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	7
	更换三相四线费控智能电能表
	DTZY6-Z
	浙江万胜智能科技
	件
	1
	1437
	1437
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	8
	更换能源控制器（专变）
	ECU4X13-SDDZ3500
	中电装备
	件
	1
	1150
	1150
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	9
	更换智能采集器
	YS-HWCJ-100
	合肥石易
	件
	1
	287
	287
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	10
	更换规约转换装置
	UDN-501
	思源弘瑞
	件
	1
	958
	958
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	11
	更换硬盘录像机
	DH-NVR4416-HDS2
	浙江大华
	件
	1
	1437
	1437
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	12
	更换视频监控器
	60寸 4K超清
	小米
	件
	1
	2395
	2395
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	13
	更换服务器
	rethaf6.8
	航天联志
	件
	1
	2874
	2874
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	14
	更换UPS电源
	C3KRS
	山特
	件
	1
	2395
	2395
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	15
	更换交换机
	DH-AS3900C-24GT4GF
	浙江大华
	件
	1
	2251
	2251
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	16
	更换服务器
	DH-SMB-H1
	浙江大华
	件
	1
	2874
	2874
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	17
	更换硬盘录像机
	DH-NVR4416-HDS2
	浙江大华
	件
	1
	1437
	1437
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	18
	更换防孤岛保护装置
	PACS-5535
	江苏金智
	件
	1
	23951
	23951
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	19
	更换线路光纤差动保护测控装置
	WDZ-5212
	江苏金智
	件
	1
	23951
	23951
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	20
	更换远切接受装置（分布式单元）
	WDZ-5274
	江苏金智
	件
	1
	14370
	14370
	13%
	　
	　
	　
	价格为单价，以实际发生数量为准

	合计总价
	241294
	　
	　
	　
	　
	　


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式4
项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式5
项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

	投标人承诺：

我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式6
项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

	企业情况

	公司名称
	
	成立时间
	
	注册资本
	万元

	公司在册员工人数
	人
	专业从事光伏电站运维人数
	人

	企业所通过的体系认证情况
	

	从业经历

	正在或曾经从事过的项目名称
	项目起止时间
	与投标人签订合同的单位名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	针对本招标项目的服务承诺

	可为该项目配备人员、相关设备情况
	运维人员（名）
	

	
	维修技术人员
	

	
	电站清洗设备（功能、型号、数量）
	

	
	……
	

	
	……
	

	其他
	……
	

	
	……
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

格式7
项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的      XX项目                     的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
附被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件
格式8
项目名称：                   
日期：  年   月   日
投标保证金退付表
	投标人单位名称：

	开户银行：

	户名：

	账号：

	纳税人识别号：

	开户银行行号：


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
第3章  技术协议书

核心要素
	鉴于受托方接受委托方的委托，对 济南轻卡制造公司屋面分布式光伏发电站 开展委托运营工作；经双方确认，保证如实填写本核心要素。

	项目简介
	光伏电站规模： 2.97   MW
光伏电站类型：分布式
光伏电站项目地址：山东省济南市章丘区重汽工业园重汽轻卡公司园区

	委托运营内容
	1.安环健管理 2.设备维护管理 3.设备检修 4.继电保护及安全自动装置检修 
5.调度自动化 6.通信调度 7.电力监控系统安全防护8.发电计划9.故障管理 10.统计分析

	合同期限
	2025年5月1日-2026年4月30日 

	委托方联系人
	姓名：陈丙伟               联系方式：15194139378  

	受托方联系人
	姓名：                      联系方式：

	受托方
项目负责人
	姓名：                      联系方式：

	其他
	


第一条 相关规范
GB26859《电力安全工作规程电力线路部分》
GB26860《电力安全工作规程发电厂和变电所电气部分》
GB2894《安全标志及其使用导则》
GB/T35694《光伏发电站安全规程》
GB/T38335《光伏发电站运行规程》
GB/T14285《继电保护和安全自动装置技术规范》
GB/T33599《光伏发电站并网运行控制规范》
GB/T31464《电网运行准则》
GB/T29639《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
DL/T544《电力系统通信管理规程》
DL/T587《继电保护和安全自动装置运行管理规程》
DL/T692《电力行业紧急救护技术规范》
DL/T596《电力设备预防性试验规程》
DL/T969《变电站运行导则》
DL/T1253《电力电缆线路运行规程》
DL/T5027《电力设备典型消防规程》
NB/T11080《光伏组件电致发光（EL）检测技术规范》
NB/T11081《光伏组件红外热成像（TIS）检测技术规范》
NB/T11222《光伏组串I-V检测及诊断技术规范》
NB/T32025《光伏发电调度技术规范》
JGJ/T264-2012《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》
GB/T34932-2017《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》
第二条 委托方式
根据协议光伏电站的运行特点，由受托方选派合格人员组建协议光伏电站的维保维修队伍，全面负责协议光伏电站维保维修业务。在运营委托期间涉及到光伏电站的一切费用由受托方承担。
第三条 委托运营范围及内容
（一）设备设施管理范围
包括协议电站全部设备设施，主要包括：光伏电池板及基础支架、集电线路、汇流箱、逆变器、电缆、设备基础、护坡、电缆沟或电缆桥架及盖板、隔离围栏、设备设施标识、马道、视频监控系统、光伏电站数据采集系统等设备设施。
（二）委托运营内容
包括光伏电站全部日常管理，具体内容如下：
1、安环健管理
主要指根据国家法律法规的规定、安全责任目标，承担委托范围内落实安健环管理理念，建立完善安健环组织体系，拟定现场安全管理各项规章制度，落实现场安全生产责任制，确保安健环体系的具体落实、有效运作、监督及考核，按规定开展事故调查、应急处置；电工证、调度证、登高证等各类必备证件办理；应急预案由受托方负责编制，委托方负责评审，受托方组织人员开展演练；国家能源监管局及政府相关部门安全应急等相关信息填报及录入由委托方负责，受托方配合；开展安全教育培训、隐患排查、安全检查，包括防汛、消防、保卫、交通、环境保护等各项安全管理工作。政府相关部门、行业机构检查与委托方资产相关的项目，应由委托方主动开展，受托方协助配合完成。
2、运行维护管理
主要指确保电站的安全经济运行开展的运维项目，具体要求如下：
	序号
	运维项目
	运维内容
	频次

	1
	变电站巡检
	1.室内有无异常声音及异味；
2.室内温、湿度是否正常；
3.仪表及灯光指示是否正常；
4.监控室UPS电池组有无异味、过热膨胀，电池组通风良好；
5.网络设备运行是否良好；
6.各装置是否良好。
7.防逆流装置安全有效
	1次/月

	2
	变电站熄灯检查
	1. 断路器：检查灭弧室、支柱绝缘子等部位，查看是否有局部放电产生的发光点。特别是在断路器的断口处，要仔细观察有无持续的放电电弧或者电晕。
2.开关柜：检查开关柜内的母线排、接线端子、小母线等部位，看是否有放电、拉弧产生的火花或者电晕。同时观察柜内的继电器、接触器等设备周围有无异常发光点。
3.保护屏、测控屏等：检查屏内的空气开关、熔断器等元件两端是否有放电现象，屏内的布线、插件连接处是否有异常的电晕。
4. 检查变电站内的母线桥、软连接等部位是否有放电产生的亮光，还有变电站的穿墙套管，查看在墙体两侧的部位有无放电现象。
	1次/月

	3
	配电柜巡检
	1.运行无异音、异味；
2.相关标识清晰、无脱落；
3.配电箱外壳接地是否牢靠、有效；
4.低压断路器各操作机构、指示灯正常；
	1次/月

	4
	消防设施定检
	1.消防器材在有效期内；
2.消防器材压力在正常范围内；
3.消防器材无遮挡，可正常使用。
4.手提干粉灭火器
①灭火器指针指在绿区；
②检查铭牌是否清晰、完整
③检查喷射软管是否有龟裂、老化现象
④检查喷枪是否完好，有无堵塞；
⑤查看灭火器的下次维保日期；
⑥检查灭火器表面是否有锈蚀，锈蚀面积大于筒体1/3应当报废。
⑦填写点检卡
点检消防器材，发现异常问题，对消防器材进行更换或维护，对消防管线进行维修，以确保消防器材完好有效。
	1次/月

	5
	无人机飞行巡视
	1.组件有无异物遮挡；
2.现场周边无易燃易爆品；
3.光伏板有无明显光斑等异常情况；

4.现场无其他异常情况。
	1次/月

	6
	光伏组件人工巡视、电缆接头温度测试
	1.组件有无松动脱落；
2.组件有无开裂损坏，由巡视人员损坏由运维方免费更换；自然损坏申请购买更换；
3.MC4插头有无损伤，防护管安装固定是否移位；
4.组件有无异物遮挡；
5.屋面爬梯有无锈蚀、断裂隐患，并进行维修；
6.电缆接头温度测试；
7.光伏组件背板温度检测。
	1次/月

	7
	组串/集中式逆变器定检
	1.外观检查：检查逆变器外壳是否有损坏、变形或有松动的螺丝等现象，是否有灰尘、油污或异物。
2.接线检查：检查逆变器接线板是否正常、松动或腐蚀，各接线是否牢固。
3.散热检查：检查逆变器内部散热是否正常，清除散热风道上的灰尘或异物。
4.电压电流检查：在正常工作状态下，使用电压表、电流表等工具检查逆变器的电压和电流是否正常工作，是否存在异常。
5.保护装置检查：检查逆变器中各种保护装置是否正常，包括过电流保护、过温保护等。
	1次/月

	8
	屋面板组件、支架装置定检
	1.屋面板组件、支架、逆变器、高压配电装置定检
2.热斑检测
	1次/季度

	9
	电缆头紧固
	紧固各电缆头
	1次/季度

	10
	光伏组件清洗
	1、优先使用静电清洗装置，对表面顽固污渍使用清水、工具清洗。
2、使用清水/清洗剂清洁光伏组件表面；
2.使用工具清洁表面顽固污渍；
3.冲洗过后擦干组件表面水分；
4.避免现场出现大量积水。
	不少于4次/年（视具体情况增加频次）

	11
	备件更换
	在巡检过程中发现光伏电站设备出现问题，向甲方报告，并申请购买备件进行更换。
	/

	12
	监控系统
	光伏智慧监控平台及视频监控系统稳定运行，对光伏电站有效监控
	


3、设备检修
3.1并网运行光伏电站设备检修应按照计划进行。受托方在按本协议约定向委托方提交年度、月度、节日、特殊运行方式发电计划建议的同时，将年度、月度、节日、特殊运行方式的设备检修计划建议报委托方。
3.2如果光伏电站需要临时消除缺陷，一次性消缺容量超过电站容量的_20%时，应在6小时前向委托方提出申请。
3.3检修备案、申请与批复
(1)受托方在光伏电站设备和公用设备实际检修工作开始前须向委托方提交检修申请，委托方获得批准后方可开工。
 (2)检修申请(备案)应包括检修设备的名称及数量、检修容量、检修时间、检修内容、对最大可用容量的影响、隔离措施、对系统的要求等内容。
(3)受托方应在提交检修备案的同时,制定应采取的安全措施，并做好事故应急预案。
3.4受托方应严格执行已批复的检修计划，按时完成各项检修工作。
(1)受托方由于自身原因，不能按已批复计划检修的，可在已批复的计划开工日前 10 日向委托方提出修改检修计划的申请。
(2)受托方检修工作需延期的,须在已批复的检修工期过半前向委托方申请办理延期手续。
(3)由于电力系统运行需要,受托方不能按计划进行检修的，受托方与委托方应提前协商，调整检修计划并通知委托方。如果发电单元必须超期运行，双方应针对发电单元超期运行期间可能出现的紧急情况商定应急措施，以及转入检修状态的程序，并按相关规定处理
3.5 设备检修完成后,受托方站应及时向委托方报告，并按规定程序恢复设备运行。
3.6 紧急停电指因设备异常紧急需紧急处理或设备故障停运后的紧急抢修。受托方应向委托方提交紧急停电申请，申请内容应包括检修设备名称及状态要求、检修内容、紧急抢修必要性说明等内容。紧急停电工期超过下一工作日 12 小时的工作，应及时补办检修申请。
4、继电保护及安全自动装置
4.1受托方应严格遵守有关继电保护及安全自动装置的设计、运行和管理规程、标准和规定，负责所属继电保护及安全自动装置的运行管理，接受供电公司电力调度机构专业管理和技术监督，并满足以下要求:
(1)负责光伏电站所属继电保护及安全自动装置的整定计算光伏电站内属直接调度范围内的继电保护及安全自动装置整定值由电力调度机构下达，其他继电保护及安全自动装置整定值由光伏电站自行计算整定后送电力调度机构备案)和运行维护，对装置动作情况进行分析和评价。
(2)受托方根据一次设备结构及电网方式变化，定期对其负责整定的继电保护及安全自动装置定值进行校核。
(3)受托方对所属继电保护及安全自动装置进行调试并定期进行校验维护，使其满足原定的装置技术要求，符合整定要求，并保存完整的调试报告和记录。
(4)与电网运行有关的继电保护及安全自动装置必须与电网继电保护及安全自动装置相配合，相关设备的选型应征得电力调度机构的认可。
(5)若供电公司继电保护及安全自动装置运行状态改变，受托方应按电力调度机构要求及时变更所辖的继电保护及安全自动装置的整定值及运行状态。
(6)受托方在光伏电站继电保护及安全自动装置动作后，须立即报告委托方与电力调度机构值班员，按规程进行分析和处理，并按要求将有关资料送电力调度机构。光伏电站二次专业人员应在一小时内向委托方与电力调度机构汇报保护动作行为、开关跳闸、重合闸动作等故障信息，并配合进行事故分析和处理。
(7)光伏电站继电保护及安全自动装置不正确动作或出现缺陷后，受托方须立即报告委托方与电力调度机构值班员，按规程进行处理，并分析原因，及时采取防范措施。涉及电网的，应将有关情况书面送电力调度机构。
(8)严格执行国家及有关部门颁布的继电保护及安全自动装置反事故措施。
(9)受托方于每月 5 日前完成上月光伏电站继电保护(包括线路保护、变压器保护、发电机保护、母线保护等)及安全自动装置的运行分析报告，提供 1份给委托方与电力调度机构。
(10)严格执行相关规程规范中列出的继电保护要求，继电保护检修工作规范性须满足甲方要求。
4.2 双方为提高电力系统的稳定性能，应及时进行设备的更新、改造。
(1)继电保护及安全自动装置设备更新改造应相互配合，确保双方设备协调一致。
(2)改造设备须经过调试验收，确认合格后按规定程序投入运行.
4.3受托方应确保继电保护及安全自动装置应达到如下主要运行指标(不计因委托方原因而引起的误动和拒动):
(1)继电保护主保护运行率≥99.99 %。
(2)10 kV及以上保护动作正确率≥ 100 %。
(3)故障录波完好率>≥99.99 %。
(4)故障录波(保护信息)上传率≥99.99 %。
(5)安全自动装置投运率≥ 100 %。
(6)安全自动装置动作正确率≥_100%。
(7)双方约定的其他运行指标: 光伏电站防逆流系统安全有效，每年往国家电网返电0kWh。
4.4 受托方应指定人员负责继电保护及安全自动装置的运行维护工作，确保继电保护及安全自动装置的正常运行。
5、调度自动化
5.1受托方应严格遵守有关调度自动化系统的设计、运行和管理规程、规范，负责新能源场站端调度自动化设备的运行维护，并符合以下要求
(1)光伏电站运行集中监控系统、电量采集与传输装置的远动数据和电能计量数据应按照符合国家标准或行业标准的传输规约传送至电力调度机构的调度自动化系统和电能量计量系统。电能计量装置应通过经双方认可的具有相应资质的检测机构的测试，保证数据的准确传输。新能源场站运行设备实时信息的数量和精度应满足国家有关规定和电力调度机构的运行要求。
(2)按照相关运行检修规程对所属场站端调度自动化系统及设备进行检修维护，使其满足设计的系统及装置技术要求，并保存完整的调试报告和记录。应按电力调度机构要求，按需配备PMU 装置，并接入相关信息，具备上传功能。
(3)协助供电公司调度自动化系统的运行维护工作，配合供电公司进行事故调查。
(4)光伏电站并网技术支持系统应能保证光伏电站及发电单元的运行符合并网技术要求;新能源场站运行集中监控系统能够准确接收并执行电力调度机构下发的有功、无功调整及发电单元投切等指令信号。
(5)光伏电站运行集中监控系统能够向委托方自动化系统提供:光伏电站有功、无功功率、电量、频率;主变压器有功、无功功率、电量;母线电压;发电单元状态;开关、母线、线路的相关信号。新能源场站运行集中监控系统、并网技术支持系统应通过专网方式接入供电公司调度自动化系统。
(6)光伏电站端自动化设施技术要保证与调度端一致。
(7)及时分析所属调度自动化系统故障原因，采取防范措施。
5.2双方应遵守电力系统调度规程及调度自动化系统有关规程，运行维护自动化设备，不得随意退出或停用。
5.3光伏电站计算机监控系统、电量采集与传输装置应达到如下主要运行指标:
(1)子站设备(远动)可用率(月)≥99.5%。
(2)子站设备(PMU)可用率(月)≥99.5%。
(3)遥测综合误差≤ 0.2%。
(4)遥信正确动作率≥100%。
(5)AGC可投入率≥99%。
(6)AVC可投入率≥99%。
(7)遥测变位至主站时间≤3秒。
(8)遥信变位至主站时间≤3秒。
5.4双方约定的其他运行指标:电能量采集装置运行率应达到100%。
5.5受托方应指定人员负责所属调度自动化系统的运行维护工作，确保调度自动化系统的正常运行。
6、通信调度
6.1受托方应严格遵守有关调度通信系统的设计、运行和管理规程、规范，负责光伏电站端调度通信系统的运行维护，并符合以下要求:
(1)负责光伏电站端调度通信系统的运行维护，并保证其可靠运行。
(2)光伏电站端通信系统发生故障时应及时向调度报告，并分析故障原因，采取防范措施。
(3)协助供电公司调度通信系统的运行维护工作，配合委托方与供电公司进行事故调查。
(4)接收并执行供电公司批复的涉网通信设备检修和通信方式。
6.2 受托方应保证委托方的调度通信系统应达到如下主要运行指标:
(1)通信电路运行率≥99.95%。
(2)设备运行率≥99.99%。
其中:
1)微波设备运行率≥99.99%。
2)光通信设备运行率≥99.99%。
3)调度交换设备运行率≥99.85%。
(3)保护、安控、自动化及调度电话业务保障率≥99.9%。
6.3受托方应指定人员负责所属调度通信系统的运行维护工作，及时进行设备的更新、改造，确保调度通信系统的正常运行。
7、电力监控系统安全防护
受托方应按照国家有关规定和标准的要求，做好场站侧电力监控系统安全防护设备的建设、运维和管理
7.1强化电力监控系统内部物理、主机、应用和数据安全,加强安全管理制度、机构、人员、系统建设、系统运维的管理，提高系统整体安全防护能力。
7.2 建立健全电力监控系统安全防护和应急机制，编制应急预案并定期开展演练，接受供电公司对电力监控系统安全应急处理的指挥。
7.3杜绝使用经国家相关管理部门检测认定的存在漏洞和风险的系统及设备。生产控制大区各业务系统应使用符合安全要求的自主可控的硬件设备、安全操作系统及应用软件。
7.4杜绝与电力调度机构互联的设备和应用系统连接公共网络。接入电力调度数据网络的设备和应用系统其接入方案和安全防护措施应经过委托方与供电公司同意。
7.5 配合委托方与供电公司开展相关电力监控系统安全防护事件的调查。
7.6受托方应按照国家相关要求，落实电力监控系统网络安全实时监测手段建设，在本地实现对生产控制大区服务器、工作站、网络设备及安防设备网络安全事件的实时采集、监视、告警、审计和核查功能，并将相关信息接入供电公司网络安全管理平台。
7.7当场站侧电力监控系统出现异常或者故障时，受托方应立即向委托方与供电公司的电力调度机构和当地能源监管机构报告，并按照应急预案及时采取安全紧急措施，防止事态扩大。
7.8光伏电站侧电力监控系统安全防护设备应达到如下主要运行指标:
(1)不发生影响电网安全稳定运行的信息安全事件;
(2)安全防护等设备在线率≥99.5%:
(3)纵向密通水平≥100%。
10、发电计划
受托方应根据光伏电站运行实际情况，按下列要求提交光伏电站的年度、月度、节日或特殊运行方式发电计划建议:
(1)受托方在每年的 10月15 日前，向委托方提交下一年度发电计划建议。
(2)受托方在每月15 日前向委托方提交下一月度发电计划建议，包括预测发电量、下一月、多年平均新能源资源情况等。
(3)受托方在国家法定节日(包括元旦、春节、五一、国庆等)或特殊运行方式出现 15 日前向委托方提交节日或特殊运行方式期间的发电计划建议。
(4)双休日(周日、周一)、节假日的发电调度曲线如需调整,受托方应在 10日 前提出申请，委托方在执行前批复。
11、故障管理
光伏电站发生事故或异常时，受托方的运维人员必须在30分钟之内向委托方汇报保护、安控动作情况，汇报线路故障类型、开关跳闸及开关重合闸动作情况，出具依据相关规程应采取的相关处理措施; 若委托方无法解决故障，受托方需在2小时之内到达光伏电站查找并解决相关问题，待事故处理完毕后提供详细的事故分析报告(包括事故前一次设备运行情况、保护动作情况、故障原因分析、采取的处理措施等)。
12、统计分析
受托方按照委托方相关的信息报送管理办法，按期报送生产报表、各类统计指标、工作计划和总结等信息。受托方每天对电站运行情况进行总结，对未达到预期发电量进行分析，每周向委托方报送电站运行分析报告。
第四条 运行管理要求
1、基本要求
(1)具备相关资质证书。光伏发电运维单位应当具备相关的资质证书，如电气工程专业承包资质、电力设施运行维护资质、光伏发电运维资质等。
(2)具备专业技术人员。光伏发电运维单位应当具备一定数量和水平的专业技术人员，包括电气工程师、光伏发电工程师、土建工程师、高低压专业电工等。
(3)具备专业设备和工具。光伏发电运维单位应当具备一定数量和满足运维需要的专业设备和工具，包括电气检测设备、太阳能电池板检测设备、无损检测设备、测量仪器、无人机巡检设备等。
(4)具备完善的管理制度和安全措施。光伏发电站运维单位应当结合“口镇重卡”光伏发电站特点编制现场运行规程。至少应编制值班管理制度、日常管理规范、工作票制度、操作票制度、交接班制度、设备巡检制度、设备定期维护及轮换制度、设备缺陷管理制度、运行分析制度、培训管理制度、消防安全制度、技术资料管理制度、反事故措施制度、事故应急预案等；并严格遵守相关的安全措施。
(5)在光伏发电站生产区域进行安装、检修、维护、试验等工作，应有保证安全的组织措施和技术措施，需要对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式上采取保障人身、设备安全的措施时，应使用统一格式填写与签发的工作票和操作票，开关站及升压箱变的作业应按照GB26860《电力安全工作规程发电厂和变电所电气部分》的规定执行；送出线路上的作业应遵循GB26859《电力安全工作规程电力线路部分》中的规定；生产现场进行动火作业的，应根据DL5027《电力设备典型消防规程》的相关规定，同时使用动火工作票。
(6)属于电网调度机构直接调管范围内的设备，不得擅自改变设备状态。
(7)光伏发电站运维单位应定期进行电气设备的巡检及时消除各种缺陷和隐患。
(8)光伏区（光伏方阵）电气设备的日常维护宜选择在光照较弱的时段进行。
(9)进入生产现场人员应遵守轻卡公司及现场安全文明施工纪律，作业过程中减少交叉作业。
(10)运维单位配置的安全设施、安全工器具和检修工器具等应检验合格且符合国家或行业标准的规定；安全工器具和劳动防护用品在每次使用前应检查确认合格、齐备。
(11)光伏发电设备及其附属设施均应设置符合GB2894《安全标志及其使用导则》规定的标识，并标示在明显位置。
(12)开关站、升压箱变、光伏区域应备有必要的消防设施和消防防护装备，并按规定使用和存放，定期检验确保随时可用。消防设施器材的定期巡检应满足轻卡公司的规定。
(13)光伏区域消防通道应保持畅通。
(14)运维单位负责光伏电站的防雷检测工作，每年一次，应保证建筑物、光伏方阵的接地电阻小于10Ω。
(15)运维单位严格按照国网的要求开展光伏发电站电力设备预防性试验工作，试验周期每年一次。
(16)光伏发电站应在遭遇雷雨、冰雹、降雪、及大风（7级及以上）等恶劣天气之后及时对光伏方阵设备进行一次检查，对光伏方阵区域重点检查MC4接头有无拉弧放电现象（痕迹）、MC4接头是否直接与金属屋面板接触，光伏方阵区域是否有积水、光伏板是否有损伤等问题。
(17)具备良好的信誉和服务态度。光伏发电站运维单位应当具备良好的信誉和服务态度，保障良好的售后服务和维护工作，确保光伏发电站的长期安全、稳定、高效运行。
2、操作要求
(1)在配电和发电设备维护工作之前必须做好安全工作，严格执行工作票、操作票制度，正确穿戴绝缘护具（绝缘鞋、绝缘手套）和使用绝缘工具作业，断开所有应断开开关，确保电容、电感放电，工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。
(2)光伏发电站运行和维护的全过程应进行详细的记录，所有记录应妥善保管，并对每次故障记录进行分析。
(3)运维操作结束后应及时向委托方制造部能源管理室汇报，上报操作内容和时间等相关信息，并做好记录。
 (5)光伏发电站运维单位在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置、和善后管理过程中，应制定应急预案和处置方案，并有计划、有步骤地稳步推进。
(6)按照处置方案建设规划，组织相应的应急演练和修订方案工作。
(7)光伏发电站运行过程中，如发生人员伤亡、设备损坏及事故，外包运维单位应按应急预案要求及时采取相应应急措施，并向轻卡公司安全环保部、制造部报告。
(8)光伏发电站运行过程中，如遇大风、暴雨、大雪等极端恶劣天气，外包运维单位应及时做好应急管理、安全运维、确保无人员伤亡、无设备损毁等现象。
3、作业现场要求
(1)作业现场应有足够的照明设施，光线不足或夜间工作时，应具备足够的照明条件；开关站和其他电气场所应安装应急照明设施。
(2)运维人员应对作业现场进行安全风险分析，对雷电、冰冻、大风、大雪、高温、低温等可能造成的危险进行识别。在5级及以上的大风、暴雪、雷电、冰雹、大雾等恶劣天气或夜间照明不足的情况下，应停止露天高处作业，禁止人员进行光伏区。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应采取必要的安全措施，并经批准后方可进行。

(3)高温天气进行作业前，应准备好饮用水、防暑药物、防晒物品等，户外一次作业时间不宜超过2小时。应避免身体直接接触暴晒中的光伏组件，以免烫伤。

(4)雨雪天气后进行作业，应特别注意由积水导致的触电风险，采取有效的措施防止触电；检查光伏系统防雷接地保护装置有效后，方可对组件、逆变器或其他电气设备进行操作。

(5)应在光伏区入口或其他适当位置明示光伏系统整体布局，安全（运维）通道、消防通道、安全警示标志等。

(6)光伏发电站开关站宜配备急救箱，存放急救用品，并定期检查、补充或更换；在光伏区等区域进行较长时间作业时，也宜配备急救箱。
(7)检查作业范围内有无危险区域、危险电气线路及其它危险，必要时应配置安全警示标志或派专人值守、看管。
(8)作业时应根据需要设置必要的围遮设施。
(9)高处作业前应进行安全技术交底，作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决，若无法避免，应采取安全防护措施。
(10)夜间作业应具备充足的照明条件，如出现雨雾、露水时应配备合适的防护措施。
(11)作业所需的零部件、工具设备在现场应摆放整齐；作业结束后，所产生的废弃物品应及时收集和处理，保持现场干净整洁。
(12)正在运行的悬空设备、起重机或吊索等起重设备旋转半径的下方，应设围栏和警告标志，严禁人员进入。
(13)作业场所内有可能坠落的任何物料，应及时撤除或加以固定，以防跌落伤人。
(14)电气设备、设施、光伏区周围不得堆放易燃易爆物品，设备本体及周围环境应通风散热良好。
4、屋面作业要求
(1)如需上屋面，需办理登高作业审批，确认钢梯牢固，按技术规范与安全操作规程要求登高。

(2)在屋面应沿运维通道行走，禁止踩踏光伏组件边缘与底部无支撑区域和电缆槽盒。

(3)屋面作业时应采取适合的安全措施防止坠落，临空一面若无装设安全网或防护栏的应使用安全带。

(4)屋面作业时应核实屋面承重，避免作业人员扎堆，不宜携带较重的仪器设备，不得在屋面上堆放物料。

5、安全警示标志
(1)进入光伏区、开关站的通道应根据需要设置明显的警示性标示牌等安全措施，应提示作业人员佩戴安全帽、绝缘鞋和绝缘手套等安全用具，提醒触电、高处坠落等危险。
(2)在屋面的采光带等薄弱区域处应设置安全标志，防止人员踩踏。
(3)光伏组件、逆变器、配电柜等电气设备应设置“当心触电”警示标志。
(4)作业过程中，应根据需要设置“禁止合闸，有人工作”等标志。
(5)应定期巡检安全标志的质量，发现标志牌失效、丢失应及时更换、补充。
(6)“风险告知牌”等应标识紧急联系人及其联系电话。
(7)安全标志的设置、应用应执行GB2894《安全标志及其使用导则》，并满足轻卡公司的管理要求。
6、运行维护
6.1一般要求
(1)光伏发电站运行、维护、检修和调试安全的技术要求应符合国家、行业标准的相关规定：

a.分布式光伏发电站的运行控制应符合NB/T32025《光伏发电调度技术规范》、GB/T33599《光伏发电站并网运行控制规范》和GB/T31464《电网运行准则》的规定。

b.分布式光伏发电站光伏组件的检测参照《光伏组件电致发光（EL）检测技术规范》、NB/T 11081 《光伏组件红外热成像（TIS）检测技术规范》、NB/T 11222 《光伏组串I-V检测及诊断技术规范》的规定。

c. 分布式光伏发电站的高低压电气设备、二次设备及公用设备的运行、巡视检查和日常维护、异常运行和故障处理参照DL/T969《变电站运行导则》的规定。

d. 集电线路的运行、巡视检查和日常维护、异常运行和故障处理应符合 DL/T1253《电力电缆线路运行规程》的规定。

e. 电力通信系统的运行应符合DL/T544《电力系统通信管理规程》和GB/T31464《电网运行准则》的规定。

f. 分布式光伏发电站的安全标识应符合GB2894《安全标志及其使用导则》的规定，安全运维工作应符合GB26859《电力安全工作规程 电力线路部分》、GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》、和GB\T35694《光伏发电站安全规程》的规定。

h. 分布式光伏发电站运行中的交流电力设备预防性试验应符合DL/T596《电力设备预防性试验规程》的规定。

(2)光伏发电站的部件应始终在产品标准规定的范围内运行，达不到要求的部件应及时维修或更换。

(3)光伏发电站的部件在运行时，温度、噪声（声音）、振动、气味等不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。

(4)光伏发电站的部件周围不应规程易燃易爆物品，设备本体及周围环境应通风散热良好，设备上的灰尘和污物应及时清理。

(5)光伏发电站的部件上的各种警示标识应保持完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔（洞）处应采取有效措施（例如使用防火泥进行封堵）防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。

(6)日常巡检应与带电设备保持足够的安全距离。

(7)光伏发电站的外包运维单位应根据实际情况确定定期维护项目，定期维护项目及报制造部能源管理室备案。

6.2生产准备
(1)生产、技术准备工作
a.按照已投运光伏发电系统标准化管理要求，健全重汽轻卡公司光伏发电站运行、检修、试验等技术标准；
b.完善光伏发电系统各类台账、报表等工作；
c.制定设备标志标识方案：编制光伏发电站设备编号；编制生产现场设施、设备等安全与生产标志标号标识方案；制作、安装、设备相应安全与生产标志标识方案；拍摄和收集工程、运维资料并进行标注和管理；
d.收集、统计电气设备参数及涉网设备的继电保护定值试验报告。
(2)物资管理工作
制定备品备件及消耗性材料计划，以满足正常的发电需要，做好发电站备品备件的验收、入库及使用管理。
6.3设备管理
(1)加强设备运行管理，除对设备按规定检修外，还应进行预防性检查，做好运行维护工作，使用设备处于完好状态。
(2)光伏发电系统接入电网设备的预防性试验应符合DL/T 596《电力设备预防性试验规程》的规定。
(3)设备缺陷应按以下等级进行监视评估，加强管理 ，以防止事故的发生：
(4)紧急缺陷：威胁人身及设备安全、严重影响出力、设备使用寿命及供电质量，有可能发展成为事故，必须当即处理的缺陷；
(5)重要缺陷：缺陷较大对设备出力、使用寿命及正常运行有一定影响，发展下去对人身和设备安全威胁的缺陷，但通过加强监视或采取适当的措施能够继续运行并应限时处理的缺陷；
(6)一般缺陷：对人身安全和设备使用没有立即影响，且不致发展成为重要缺陷，但在运行中应注意监视，需列入检修计划的缺陷。
(7)当发现缺陷时，外包运维单位值班人员应立即报告其单位电气负责人或有关领导，取得处理方法，采取果断措施并计入值班记录和缺陷记录中。同时应向制造部能源管理室报告。
(8)应建立光伏发电站异常部件和设备的维修更换流程，及报废品处理的制度。
(9)废弃光伏组件及设备处理制度应包含下列规定：
a.更换下来的光伏组件，做好记录，按照设备备件管理要求进行处理，不应任意丢弃；
b.损坏的电气设备，做好记录，按照设备备件管理要求进行处理，不应任意丢弃。
6.4光伏组件
(1)检查组件表面是否清洁无污秽，组件本体及附件是否完好无损。
(2)检查组件是否存在闪裂纹、玻璃破碎、背板灼焦，电池片是否有明显的颜色变化现象。
(3)检查组件中是否存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡。
(4)检查组件接线插头有无变形、扭曲、开裂或烧毁，MC4公母插头联接是否正常，无虚插。
(5)检查组件与金属屋面板粘接是否牢固。
(6)检查组件背板温度是否满足要求，最高不超过90℃。
(7)检查并确保所有MC4连接器没有被放在金属屋面板上，确保MC4接头在PVC管内，PVC管开槽朝下。
(8)检查并确保所有MC4连接器与金属屋面板未有放电拉弧的痕迹。
(9)在太阳辐射强度基本一致的条件下，直流钳型电流表测量同一逆变器中各光伏组串相同朝向的输入电流，其偏差应不超过5%。
(10)清洗组件时宜使用干燥或潮湿的柔软洁净材料的清洁用具擦拭光伏组件表面，不应使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件表面，做到一掸二刮三清洗。
(11)光伏组件表面清洗宜在辐射照度低于200W/m2的情况下进行。
(12)清洗光伏组件每年至少进行四次，视光伏组件表面污秽情况适当增加清洗次数。
(13)光伏组件不应在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。
(14)光伏组件维护时，应注意踩踏光伏组件的部位，避免造成组件损坏。
6.5其他部件
(1)支架
a.检查所有螺栓、焊缝和支架连接处是否牢固可靠。
b.检查各类支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时处理。
c.检查支架与屋面防雷接地系统连接是否可靠，接地电阻是否符合相关设计规范。
(2)电缆槽盒（桥架）
a.检查电缆槽盒是否存在锈蚀、损坏。
b.检查电缆槽盒盖板是否固定牢靠，风雨天过后应及时巡查，以免出现被风刮移位的现象。
c.检查电缆槽盒与电缆槽盒间跨接接地导线是否可靠连接，并引出线可靠搭接防雷接地网。
d.检查车间屋面至升压箱变间竖直安装的电缆槽盒是否采用螺栓或加装抱箍或者不绣钢扎带，防止大风刮落砸伤物体或人员。
(3)电缆
a.检查户外直流电缆是否裸露在外，所有电缆安装在电缆槽盒内。
b.检查电缆是否存在在负荷的状态下运行的情况，电缆的外护层是否出现膨胀、龟裂、破损现象。
c.检查电缆在设备的进出部位是否封堵完好，不应存在大于10mm的孔洞。
d.检查电缆是否出现过度弯折，拉伸现象。
e.检查电缆线路沿线的标桩是否完好无缺。路径附近地面是否有挖掘。应确保沿路径地面上无堆放重物、建材及临时设施，无腐蚀性物质排泄；应确保室外露地面电缆保护设施完好。
(4)逆变器
a.逆变器的运行环境应符合要求，检查各电缆接头是否紧固；
b.检查逆变器外壳是否可靠接地；
c.检查逆变器运行是否正常，指示灯是否正常；
d.检查逆变器内部散热风机工作是否正常；
e.检查历史记录，检查近期是否出现报警、故障等信息；
f.逆变器的交直流侧数据，各组串的电压、电流、直流阻抗、逆变器内温度和效率等数据应采集完整，数据采集设备应实时准确显示逆变器的输出功率、发电量以及每台逆变器各参数的变化情况，数据采集设备的报警等；数据采集设备上参数应与逆变器运行参数一致，符合设计要求；故障信息数据采集设备的报警信息应准确和完整。
g.并网逆变器应严格按照操作手册中要求的流程开启和关闭，逆变器正常情况下不宜紧急停机；
h.保持设备内外部清洁，定期进行清灰处理，至少每季度清理一次，应结合实际情况增加内外部清洁。
(5)低压交流柜
a.检查各指示灯是否正常。
b.检查计量表计量是否正常，无报警。
c.检查各接头有无放电、打火、明显的灼烧痕迹。
d.检查断路器动作是否灵活可靠。
e.检查保护整定值设置是否正确。
f.保持设备内外部清洁，定期进行清理，建立每季度至少清理一次，具体结合实际情况可增加清理次数。
7、事故及异常处理
(1)光伏发电站发生事故时，运维单位应立即启动相应的应急预案，并按照有关要求向主管部门如实上报事故情况。
(2)开关站、集电线路事故处理应遵循下列标准的规定：
GB 26859《电力安全工作规程 电力线路部分》
GB 26860电力安全工作规程 发电厂和变电所电气部分》
DL/T 587 《继电保护和安全自动装置运行管理规程》
(3)在危及人身和设备安全的紧急情况下，经值长/主值许可后，可以没有工作票即进行处理，但必须由运行值长/主值将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记录在运行日志内。
(4)有人触电时，应立即切断电源，启动触电急救现场处置预案。紧急救护应遵循DL/T 692《电力行业紧急救护技术规范》
(5)光伏区光伏组件及连接电缆起火时，应立即切断对应逆变器直流开关，断开升压箱变低压侧断路器，拆下对应逆变器着火光伏组串的电缆连接器，迅速采取灭火措施。
(6)光伏组件发生热斑效应时，应加强监视，出现可能发生火灾的危险时，立即更换光伏组件；若发生火灾应立即将该支路的光伏组串及升压箱变低压侧断路器断开。
(7)建筑物屋面光伏区着火范围较大时或火势蔓延时，应依次断开建筑物屋面光伏区全部升压箱变低压侧（AC800V）断路器及高压侧（AC10kV）负荷开关，并考虑金属的热塑性带来的风险，确认安全后，再上屋面光伏区灭火。
(8)逆变器出现声音异常、焦味、冒烟等异常情况，应立即停止逆变器运行。
(9)逆变器着火，应立即断开直流侧开关（条件允许时），升压箱变低压侧断路器，后进行灭火。
(10)光伏发电站运维单位在处置事故及异常时，对于涉网设备，应向电网调度报告。
(11)光伏发电站运维单位发现光伏组件着火、危及人身和设备安全的紧急情况时，在启动应急预案有序处置的同时向轻卡公司安全环保部、制造部报告。
8、考核指标
8.1电量指标
(1)2025年委托电量指标：340万kWh；
(2)2025年平均发电量指标：340万kWh。
(3)运维年度结束后，双方对年度发电量进行统一考核结算，计算欠发补偿款，计算方式如下：
当光伏电站未达到服务订单中约定的发电量时，欠发补偿款计算方法为：欠发补偿款=（当年约定发电量-当年实际发电量-免考核发电量）×委托方对外结算平均单价。
(4)电站发电量以电站内的关口计量表数值为准。
 (5)免考核发电量为因电网公司原因导致的限电/停电、业主因素、年度计划停电/检修产生的电量损失、不可抗力影响的发电量损失等。
8.2安全生产责任指标
(1)未遂及以上不安全事件，0次/年；
(2)设备异常及以上不安全事件，0次/年；
(3)火警事件，0次/年；
(4)职业危害事件，0次/年；
(5)环境污染事件，0次/年；
(6)可能负同等责任及以上交通安全事件，0次/年；
(7)可能引发一般责任性信息网络安全事件，0次/年；
(8)设备质量事件，0次/年；
(9)职业病疑似病例，0次/年。
考核按照月度为周期执行，相关考核项见 《生产考核细则》。
第五条 协议期限
本协议为有期限协议，自双方法定代表人或其正式授权代表签字之日起生效，有效期为一年。
第六条  受托方人员要求
（一）项目负责人配备及要求
1.核心要素中明确项目负责人的姓名、职称、联系方式，受托方项目负责人
经受托方授权后代表受托方负责履行合同。
2.受托方需要更换受托方项目负责人的，应提前15个工作日书面通知委托方，并征得委托方书面同意，委托方应在收到更换通知的15个工作日内予以答复。委托方未按时答复的，视为同意。未经委托方同意，受托方不得擅自更换受托方项目负责人。
（二）运维人员配备
受托方应依据生产经营实际配备运维人员4-6人，委托方技术人员可向受托方提供技术服务支持，并另行签订合同。合理组织生产经营工作, 遵守《劳动法》等法律、法规的规定，保障用工的合法权益。运维单位工作人员的健康状况应符合上岗条件，无妨碍工作的病症；工作人员的年龄应小于50周岁。
（三）运维人员要求
1.受托方应将市场招聘运维人员的劳动合同，电气专业工程师、中技以上技术工人、特殊工种的资质证书（包含工程师职称），进网电工作业证书等资质交委托方审核备案。
2.受托方市场招聘运维人员进场前应掌握合同电场的运行方式、设备性能、技术规范、操作维护，且按法律法规，通过安全、技术等相关考试，培训、考试资料齐全并存档备查。
3.光伏发电站的运行维护人员应经济南市卫生健康委员会发布的《济南市辖区内职业健康检查机构公示》中的医疗机构鉴定，无职业禁忌的病症，至少每两年进行一次体检。高处作业人员每年进行一次体检。
4.合同期内委托方为提升运维人员技术水平等外出培训的费用由委托方自行承担。不包括受托方市场招聘运维人员。
5.按岗位和作业性质，运维人员应具备必要的光伏、电气、安全及相关知识和技能，熟悉光伏发电站运维相关国家、行业标准和规范，下列作业性质应具有相应的特种作业操作证。
	序号
	作业性质
	作业类别
	准操项目

	1
	对1千伏（kV）及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。
	电工作业
	高压电工作业

	2
	对1千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。
	电工作业
	低压电工作业

	3
	专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
	高处作业
	高处安装、维护、拆除作业


5.光伏发电站运行维护单位应对运行维护人员的专业知识、操作安全规范以及职业技能等内容制定培训方案，内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训形式、培训方法、培训考核、讲师配备、培训计划（时间、进度）、人员分工、应急预案、应急处置能力等。
6.光伏发电站运行维护单位应对受训对象进行培训考核，对培训效果进行评估。

7.从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。

8.光伏发电站运行维护单位应将年度培训计划及执行情况报制造部能源管理室备案。

9.运维单位人员进入光伏系统现场（建筑单体屋面光伏区、开关站），必须戴好安全帽，穿绝缘鞋，电气作业必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套；身体不适、情绪不稳定的人员，不应进行现场作业。
10.运维人员中应包括安全员（可由运维值班人员兼任），安全员应定期接受安全培训和光伏发电站专业及安全知识培训。
11.运维单位的外协单位人员进行检修、调试、检测等工作时，应接受安全教育，并进行技术交底，方可进行工作。
12.受托方应当向委托方提供市场招聘运维人员有效的劳动合同及有效的社保（包括工伤保险）缴纳证明。
第七条 委托方的权利和义务
（一）委托方的权利
1.对受托方按约定的考核指标进行考核，委托方不得将未约定指标、上级公司或本公司相关风险及考核转嫁至受托方。
3.审定受托方上报的各类报表及工作总结等。
4.对各类生产经营基础管理台账进行管理和检查。
5.编制调整年度安全生产指标、项目绩效指标等考核指标。
6.在30个工作日内审核完毕受托方提交的年度综合计划及调整计划。
7.按照双方约定的周期、标准检查电场委托运营管理情况，对在检查过程中发现的（受托方责任范围内的）问题，要求受托方限期整改。
8.对协议电场全部设备、设施及本合同金额外委托方直接付费购买的各类有形资产和无形资产进行占有、使用、收益、处分、控制、监管和盘点。
第八条 受托方的权利和义务
（一）受托方的权利
1.按照合同约定，对委托方移交的设备、设施进行使用及管理。
2.就委托电场的安全生产、运营维护等提出合理建议和意见。
（二）受托方的义务
1.按国家、行业和委托方有关管理制度要求开展合同光伏电站安全生产运营管理等工作，接受委托方业务上的监督。
2.按照电力调度机构调度指令或市场交易结果组织新能源场站实时生产运行，参与电力系统的调峰、调频、调压等辅助服务。按照电力调度机构统一安排,开展新能源场站参与电网运行调节工作。配合开展新能源场站一次调频、AGC、AVC功能接入、联调试验及运行工作。按照电力调度机构要求提供新能源场站设备检修计划建议，执行已批准的检修计划，做好设备检修维护工作。
3.接受供电公司作出的业务指导和协调,并配备相应的技术管理和检修管理人员，配合委托方与供电公司工作。
4.根据需要及时对设备进行技术改造或参数调整，并报委托方与供电公司备案，涉及电网安全的，须征得委托方与供电公司同意。
5.按照相关规定及时、准确、客观、完整地向委托方提供新能源场站设备运行情况及生产信息，相关气象信息等。
6.采取措施，防止影响电力系统安全运行的事故发生。配合委托方与供电公司定期开展各项涉及电网安全的专项和专业安全检查，落实检查中提出的防范措施:电力调度机构有明确的反事故措施或其他电力系统安全要求的，受托方应按要求实施并运行维护;将有关安全措施文件送电力调度机构备案;参加电力调度机构组织的联合反事故演习。
7.配合委托方与供电公司或由政府安全生产管理部门、能源主管部门、能源监管机构组织的事故调查。
8.落实国家能源电力保供各项工作要求，做好设备运维最大限度避免非计划停运和减少出力受阻。
9.根据电场内的设备设施，形成数据库，明确资产产权，保证各设备设施在合同期内所有历史数据在数据库中可查，且与实物对应，定期盘点并向委托方报送，保证固定资产完好，保证工器具能够满足正常维护使用。
10.制定各类规章制度、合同电场的现场运行规程和维护规程、现场预试规程、检修文件包等，并严格按照国家、电力行业的标准、规范、设备运行维护检修手册及上述经委托方备案的管理制度及规程实施合同电场的运行维护工作，确保电场设备、设施（含构、建筑物）的安全经济运行。
11.完成委托合同期内各项资料的搜集和归档，保证各种原始资料的规范；负责编制、建立和保管好有关技术、质量、环保各方面的文件和记录，建立运行和维护台账。建立和管理所辖设备的生产技术资料，及时进行更新，定期归档。对检修、技改、科技信息化等项目，按双方约定，完成竣工资料立卷及归档，合同期满后移交委托方。
12.负责如实、及时向委托方报送生产报表、各类统计指标、工作计划和总结等资料。
13.在运行中若出现危及人身安全及设备安全且必须停止设备设施运行的情况，应作详细记录，及时以书面形式报告委托方；事故抢修、检修、验收等应及时报告委托方。
14.负责光伏电站现场的消防日常维护工作，配合完成消防设施检查、检测、验收工作。
17.电能质量应符合国家标准和电力行业标准，包括电压偏差、谐波、电压波动、电压不平衡度、直流分量等电能质量指标，低电压穿越能力和电网频率异常时的运行时间等满足国家标准和电力行业标准。应根据《电能质量评估技术导则》(QGDW10651-2015)要求，委托有资质的机构开展电能质量预测评估，若有超标应整改治理。
18.发生影响购电方电网供电质量,威胁电网安全稳定运行的情形时，充分配合供电公司对光伏项目采取的限制出力或解列中止并网等措施，并按照供电公司要求限期整改,经委托方与供电公司验收通过后方可投运。
19.配置的逆变器、并网开关、防孤岛装置等设备，满足国家和电力行业标准，以及购电方电力运行数据采集、并离网控制及发电功率柔性调节的要求，通信协议符合《电能信息采集与管理系统第4-5 部分:通信协议-面向对象的数据交换协议》(DL/T698.45-2017)要求。需更换时提前向委托方和供电公司备案，经委托方和供电公司验收通过后方可投运。
22.保障光伏项目发电和并网设施处于合格、安全状态，及时消除安全隐患，确保发生故障时，逆变器、并网开关能够可靠动作。
23.应配合供电公司电网检修作业停电,联系有资质的运维单位对光伏项目防孤岛装置进行定期检测试验，确保在供电公司电网检修停电时，防孤岛保护装置可靠动作，防止倒送电。
24.未经委托方同意，不得将委托方的资产挪用、出借、出租、抵押、质押、出让给任何第三方。
25.未经委托方同意，不得将本合同内属于受托方的权利和义务转授权给任何第三方。
26.妥善保管并合理使用委托方所提供的仪器、仪表、工器具、生产办公设施和设备，因受托方使用或保管不当，在委托运营过程中造成损坏的，应当负责修复，不能修复的，受托方应当给予相应赔偿。
27.负责完成委托运营范围内设备设施的各项定期试验工作（定期试验标准按照国家、行业或集团公司相关标准执行）。
30.按照委托方的要求，配合开展重大设备事故的调查分析。
28.负责运行维护所需的设备、备品备件、装置性材料的需求计划编报及合理库存建议，报委托方审核确认。
29.负责提供电站检修维护的常规备品备件（M4插接头、接线软管、防火泥、小型熔断器等），并承担采购备品备件的费用。
第九条 违约责任
（一）任何一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。
（二）一旦发生违约行为，非违约方应立即通知违约方停止违约行为，并尽快向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本协议的约定支付违约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为，并按照本合同的约定确认违约行为、支付违约金或赔偿另一方的损失。
（三）委托方违约情形及违约责任
因委托方提供的材料、设备、工器具的规格或质量不合格造成受托方损失的，委托方应赔偿受托方的全部损失。 

（四）受托方违约情形及违约责任
受托方违约的，委托方可以向受托方发出整改通知，要求其限期内改正，受托方在限期内未予改正的视为违约情形严重，按下列方式承担违约责任：
1.受托方采购和使用不合格材料、备品备件和设备的，委托方可要求受托方重新采购符合标准要求的上述产品；若因使用上述不合格产品造成设备损坏的，受托方应当向委托方支付5000元考核金，并赔偿由此给委托方造成的直接损失。
2.受托方管理不当造成人身伤亡的，应当向委托方支付10000元违约金，并赔偿由此给委托方造成的全部损失。
3.受托方损坏委托方设备设施，影响预期发电收益的，应当赔偿委托方相应的预期发电收益；停发超过三个月的，委托方有权单方解除合同，受托方应当赔偿委托方相应的预期发电收益，并向委托方支付20000元违约金。
4.受托方未经委托方同意进行分包运维的，委托方有权单方解除合同，受托方应当向委托方支付20000元违约金，并赔偿委托方的全部损失。
5.受托方管理不当造成设备损坏，致使合同电场无法运营超过一个月的，委托方有权单方解除合同，受托方应当向委托方支付20000元违约金，并赔偿委托方的全部损失。
6.出售的电能质量未达到国家标准和电力行业标准，危及电网安全稳定运行的，供电单位有权限制受托方的上网负荷，直至拉闸解列，由此造成的一切后果由受托方承担。
7.由于电能质量、运行维护和安全管理等原因造成委托方、供电公司或其他用户损失的，由受托方承担全部责任。
8.受托方私自迁移、更动和擅自操作购电方的电能计量装置的，受托方每次应向委托方交付5000元的违约金。
10.受托方未经委托方同意，擅自引入(供出)电源、增加发电容量或者将光伏项目私自并网的，除当即拆除接线外，应承担其引入(供出)或并网的电源容量每千瓦(千优安)500元的违约金。受托方未在规定的时限内完成整改的，每超期一天考核1000元。
（五）违约后的止损
合同当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；对方没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求违约方赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
第十条 不可抗力
（一）不可抗力的确认

不可抗力发生后，合同当事人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按争议解决条款的约定处理。

（二）不可抗力的通知

合同当事人一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应在不可抗力事件发生24小时内通知对方，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同当事人一方应及时向对方提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后15个工作日内提交最终报告及有关资料。

（三）不可抗力的责任承担
因不可抗力致使合同无法履行而终止的，双方均无需承担责任，委托方应极力止损，并承担发生费用。如不可抗力不足以导致合同无法履行，合同当事人可根据其对合同履行的影响程度确定延期履行或部分免除责任。但因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第六部分  其他要求
一、特别提示
1、招标方在本标书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供满足本招标文件和符合工业标准要求的高质量的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制标准，必须满足其要求。
2、投标方如未对本标书提出偏差，将认为投标方提供的设备符合本标书和标准的要求。偏差必须清楚地表示在投标文件的“偏离表”中。
3、标书中所有货物、备品备件，均应遵照现行的IEC标准和中国GB标准及本标书技术要求，本招标文件所用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
4、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
5、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、公用设施、安全、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
6、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。
7、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
8、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

合同具体以签订为准
 HYPERLINK "javascript:void(0);" 
合同编号：            
光伏电站运维服务合同
甲  方：                           
乙  方：                                                                       
甲方：中国重汽集团     有限公司             
乙方：                    
根据《光伏发电站安全规程》、《光伏发电站运行规程》《中华人民共和国民法典》《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》等国标、法律法规，为明确双方的权利义务，经充分协商，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致、诚实守信的原则，现就甲方所拥有的光伏电站委托运维相关事宜签订合同如下：
一、委托内容
甲方委托乙方对光伏电站进行运营管理。
1. 乙方负责对甲方位于济南轻卡制造公司的光伏电站进行全面运营管理，包括但不限于电站设备的日常巡检、维护、保养、故障维修，确保电站设备正常运行，维持电站的发电效率及发电稳定性。

2. 负责电站的安全管理工作，制定并执行安全管理制度，防止发生安全事故，保障电站工作人员及设备的安全。

3. 对电站的运行数据进行实时监测、收集、分析与报告，定期向甲方提供详细的运营管理报告，内容包括但不限于发电量、设备运行状况、维护记录、成本支出等信息。

4. 协助甲方处理与电站运营相关的政府部门沟通协调工作，确保电站运营符合国家及地方相关政策法规要求。

5. 负责电站运营所需物资及备品备件的采购管理，合理控制采购成本，保证物资及备品备件的质量和及时供应。

6. 根据电站实际运行情况，制定年度及季度运营管理计划，并报甲方审核通过后执行。

二、委托期限

本合同委托期限自 [起始日期] 起至 [结束日期] 止，共计 [X] 年。合同期满前，双方如无异议，则本合同自动延续 [延续期限]。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 权利
有权对乙方的运营管理工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。

按照本合同约定，要求乙方提供电站运营管理相关的报告及数据信息。

在乙方未按照合同约定履行义务或履行义务不符合约定标准，给甲方造成损失时，有权要求乙方承担赔偿责任。

有权在合同期满或约定的解除条件成就时，解除本合同。

2. 义务
向乙方提供开展运营管理工作所需的电站相关资料，包括但不限于电站设计图纸、设备清单、技术手册、前期运营数据等。

协助乙方与电站所在地的相关部门、单位及周边居民进行沟通协调，为乙方开展运营管理工作创造必要的条件。

按照本合同约定，按时向乙方支付运营管理费用。

在乙方运营管理期间，未经乙方书面同意，不得擅自干涉乙方正常的运营管理工作。

（二）乙方权利与义务

1. 权利
按照本合同约定，自主开展电站运营管理工作，并获取相应的运营管理费用。

在运营管理过程中，有权要求甲方提供必要的协助与支持。

对因电站设备老化、损坏等原因导致需要进行重大设备更新改造或维修项目时，有权向甲方提出合理的预算方案及建议，并在甲方同意后组织实施。

2. 义务
严格按照国家及地方相关法律法规、行业标准以及本合同约定的运营管理要求，对电站进行专业、规范、高效的运营管理，确保电站安全稳定运行，实现电站的发电效益最大化。

建立健全电站运营管理的各项规章制度和工作流程，并严格执行。配备足够数量且具备相应专业技能和资质的工作人员，负责电站的日常运营管理工作。

定期对电站设备进行维护保养，及时发现并处理设备故障，确保设备完好率及可利用率达到行业标准及本合同约定的指标。因乙方原因导致设备故障或事故，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

按照合同约定，准确、及时地向甲方提供电站运营管理报告及相关数据信息。报告内容应真实、完整、准确，不得隐瞒或虚报任何重要信息。

负责电站运营管理过程中的安全管理工作，制定并实施安全防范措施，确保电站工作人员及周边环境的安全。如发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及相应的赔偿责任。

在运营管理期间，妥善保管电站的设备及相关资产，未经甲方书面同意，不得擅自处置电站设备及资产。对因乙方原因导致的设备及资产损失、损坏，乙方应负责修复或赔偿。

积极配合甲方及相关部门的监督检查工作，对检查中发现的问题及时进行整改。

四、运营管理费用及支付方式

· 运营管理费用
甲方按照以下方式向乙方支付运营管理费用：

· 固定费用：每月支付人民币 [X] 元整（大写：[大写金额] 元整）。此费用涵盖乙方为电站运营管理所投入的人力成本、日常办公费用、设备维护保养的常规耗材费用等基本运营管理支出。

· 绩效奖励费用：根据电站实际发电量与合同约定的发电量指标对比情况，计算绩效奖励费用。具体计算方式如下：

· 当电站年度实际发电量达到或超过合同约定发电量指标的 [X]% 时，甲方按照超出部分发电量每度电 [X] 元的标准向乙方支付绩效奖励费用。

· 当电站年度实际发电量低于合同约定发电量指标的 [X]% 时，乙方应按照实际发电量与约定发电量指标差额部分每度电 [X] 元的标准向甲方支付违约金，违约金从固定运营管理费用中扣除。合同约定发电量指标根据电站设计装机容量、当地光照资源情况以及行业标准等因素，经双方协商确定为每年 [具体发电量数值] 度。

五、电站设备维护与更新改造
1. 日常维护与保养
乙方负责电站设备的日常维护与保养工作，应根据设备制造商的要求及行业标准，制定详细的维护保养计划，并严格执行。维护保养工作包括但不限于设备清洁、零部件检查与更换、设备调试与校准、润滑处理等，确保设备始终处于良好的运行状态。
2. 故障维修
当电站设备发生故障时，乙方应在接到故障通知后的 [X] 小时内响应，并立即组织专业维修人员赶赴现场进行维修。对于一般故障，应在 [X] 小时内修复；对于重大故障，应在与甲方协商确定的合理时间内修复，但最长不超过 [X] 天。如因乙方原因导致故障维修延误，给甲方造成发电损失的，乙方应按照实际损失金额向甲方进行赔偿。
3. 设备更新改造
在运营管理期间，如电站设备因老化、技术升级等原因需要进行更新改造，乙方应及时向甲方提出书面报告，说明更新改造的必要性、方案、预算及预期效果等。经甲方审核同意后，乙方负责组织实施设备更新改造项目。更新改造项目所需费用由甲方承担，但乙方应负责项目的招标、合同签订、施工管理及验收等工作，确保项目质量及进度符合要求。
六、违约责任

1. 若甲方未按照本合同约定按时支付运营管理费用，每逾期一日，应按照未支付金额的 [X%] 向乙方支付违约金。逾期超过 [X] 天的，乙方有权暂停电站运营管理服务，直至甲方支付全部费用及违约金。因甲方逾期支付费用给乙方造成损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

2. 若乙方未按照本合同约定的运营管理标准和要求履行义务，导致电站发电效率下降、设备损坏或发生安全事故等，乙方应承担全部赔偿责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成重大损失，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的运营管理费用，同时乙方应承担因此给甲方造成的全部直接和间接损失。

3. 任何一方违反本合同约定的保密义务、擅自处置电站设备及资产等其他义务，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

四、委托费用和支付方式
光伏电站运维费用不含税价格为【】万元（人民币大写：【】），税率【】，含税价格为【】万元（人民币大写：【】），按月支付，每月支付含税价格【】万元，乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票后30日内完成对运维服务的确认，确认通过后以【】形式进行结算。如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税价款在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
五、保密条款
乙方在运维过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。设备运维完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。本保密条款长期有效。
六、违约责任
1.乙方未按国家法律法规、政策标准的要求及本合同约定完成运维服务的，应当承担因此给甲方造成的损失。同时，甲方有权要求乙方进行整改，如未按照甲方要求的整改期限完成整改工作的，每逾期1日，乙方向甲方支付合同总金额的0.1%作为违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2.如因乙方原因（包括但不限于故意或过失违反国家法律法规、政策标准的要求及合同约定）造成甲方停产或其他损失的，乙方应当赔偿甲方因此造成的全部损失。
3.如因乙方原因造成甲方的污水处理站设备设施出现毁损的，乙方应当按照设备设施的原值进行赔偿，并赔偿甲方因此造成的损失。
4.因乙方原因（包括但不限于故意或过失违反国家法律法规、政策标准的要求及合同约定）造成排放超标或设备未有效运行等情况，导致甲方受到政府部门（包括但不限于环境保护主管部门）的处罚，乙方应当赔偿甲方因此遭受的所有损失。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应在72小时内向对方告知，并应在20天内提供权威机关的书面证明。
八、合同的变更、解除或终止
1.因国家法律、法规或政策的变化，导致对污水处理及运维要求发生变化时，双方应根据新的规定对本合同进行变更、解除或终止。
2.有下列情况之一的，合同一方当事人可以变更、解除或终止合同：
（1）经甲、乙双方协商一致；
（2）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（3）甲方或乙方因合并、分立、解散、破产、停产等致使合同不能履行；
（4）法律、行政法规规定的其他情形。
3.甲、乙双方按照本合同第八条第2款第（2）、（3）、（4）项之规定主张解除合同的，应当提前30日书面通知对方。
九、争议解决
解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、签署事项
本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。
甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：
地  址：                                     地  址： 
电话：                                       电话： 
传真：                                       传真： 
开户银行：                                   开户银行：   
账  号：                                     账 号： 
 2 / 2

[image: image1.png][image: image2.png]


[image: image3.png]MES;Z

SINOTRUK



