00

废水废气在线监测设备运维项目

招标文件

项目编号：

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2026年4月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	10

第三部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：废水废气在线监测设备运维

- 项目编号：

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：重汽（重庆）轻型汽车有限公司位于重庆市江津区双福生产基地在进行生产经营活动中，需对生产经营中的废水废气在线监测设备运维进行采购。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

- 项目预算为人民币35.8万元/两年（未税）。

- 合同有效期：两年

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

报名及投标招标事宜联系人：谢琴

电话：13883696452

邮箱：xieqin@sinotruk.com

项目技术联系人：周老师、张义金

电话：18523358811、13677683722

邮箱：zhouying1@sinotruk.com、zhangyijin@sinotruk.com

合格的投标人

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.具有有效营业执照，注册资本不低于100万元人民币（或等值其他货币）。

- 3.满足招标人售后服务要求，处置问题需4小时内到现场处理。

- 4.3年内执行废水废气在线监测设备运维项目3个及以上。

- 5.具备重庆市环境保护产业协会所颁发的重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书自动连续监测（水、气）三级及其以上证书。

- 6.运维服务人员持有重庆市环境保护产业协会所颁发的自动连续监测水、气类证书。

- 7.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

8.投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

9.没有被中国重汽集团列入黑名单。

10.法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

11.不接受联合体投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年4月20日；

- 投标报名

- 应标截止时间：2026年4月25日17:00:00（北京时间）；

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件7）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年4月27日17:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

- 获取时间：2026年4月28日17:00前；

- 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

- 资质文件

- 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

- 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

- 近三年（2023年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

- 保密承诺函（附件2，需加盖章）；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 重庆市环境保护产业协会所颁发的重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书自动连续监测（水、气）三级及其以上证书。

- 运维服务人员持有重庆市环境保护产业协会所颁发的自动连续监测水、气类证书。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标

- 开标一览表（附件3）；

- 投标函（附件4）；

- 招标条款偏离表（附件5）；

- 投标保证金退还说明（附件6）。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书）用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年5月6日12:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

收款账号：8112501012801267437

开户行名称：中信银行济南舜耕支行

开户行行号：302451037264

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 保证金缴纳截止时间：2026年5月6日12:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

- 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

- 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

- 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

- 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

- 开标时间：2026年5月7日13:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

- 开标地点：钉钉会议及e采通系统 ，若有变动另行通知。

- 开标方式：线上开标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标方法：合理最低价中标。

- 技术标：按以下标准评议，投标人对技术标进行讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节入围后。高于80分（含）的投标人入围商务标。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 最高得分 | 合计分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案 | - 整体方案的策划思路、管理目标、服务措施、机构设置和规章制度、服务人员的管理、及应急处理等各项内容满足服务要求的情况（35分）； 2、突发事件应急预案及合理化建议（15分）； | 50 |  |
| 2 | - 企业综合实力 | - 1、企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综合评价（10分） - 获得重庆市环境保护产业协会所颁发的重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书自动连续监测（水、气）三级及其以上证书（10分） - 持有上述证书的人员至少3人，提供人员名单及证书复印件（每人2分、满分10分） - 正在服务的3年内同类型项目数量3个及以上，提供有效合同复印件（每个2分，满分10分） | 40 |  |
| 3 | 免费增值服务 | 能够提供额外服务项目、实用，可满足招标人的期望 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 选取商务谈判后《附件3-开标一览表》合计总价（未税）最低的投标人，为本项目中标人。本次招标本着公平、公正、公开的原则，以合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件中第四部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件7）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点：每季度结算一次，每季度废水废气在线监测设备运维工作结束后，招标人次月组织验收，验收合格后通知中标方按照运维年度金额的25%开具有效增值税发票到招标人财务挂账，挂账后次月付款。

付款方式及节点不允许偏离。

本次招标最终解释权归重汽（重庆）轻型汽车有限公司。

第二部分　技术标书

废水废气在线监测设备运维技术要求

一、项目概述

- 本项目为重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称甲方）废水废气在线监测设备运维，供应商（以下简称乙方）负责为甲方提供满足环保要求的高质量运维服务，现对项目做出如下技术要求。

- 1.1、项目名称及地点

- 项目名称：废水废气在线监测设备运维项目

- 项目地点：甲方厂区污水处理站、涂装车间

- 1.2、项目内容

- 在线监测设备运维明细

| - 污水处理站在线监测设备运维服务设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 设备生产厂家 |
| - 1 | - 水质自动采样器 | - DR-803 | - 台 | - 2 | - 德润厚天 |
| - 2 | - 超声波明渠流量计 | - WL-1A1 | - 台 | - 1 | - 北京九波 |
| - 3 | - 超声波明渠流量计 | - WL-1A2 | - 台 | - 1 | - 北京九波 |
| - 4 | - PH计 | - PC-1000 | - 台 | - 1 | - 科泽 |
| - 5 | - 氨氮在线监测仪 | - HTC-C NH3-N | - 台 | - 1 | - 合泰 |
| - 6 | - 磷酸盐在线监测仪 | - HTC-C PO4-P | - 台 | - 1 | - 合泰 |
| - 7 | - COD在线监测仪 | - HTC-C CODcr | - 台 | - 1 | - 合泰 |
| - 8 | - 总镍在线监测仪 | - MDET-5000TNI | - 台 | - 1 | - 泽天 |
| - 9 | - 数据采集传输仪 | - K37A | - 台 | - 2 | - 博控 |
| - 10 | - 采水单元（泵及管路） | - / | - 套 | - 2 | - / |
| - 11 | - CODCr全自动在线分析仪 | - GN CODCr03 | - 台 | - 1 | - 南京港能 |
| - VOC废气在线监测设备运维服务设备明细 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 数据采集仪 | - K37A | - 套 | - 1 | - 博控 |
| - 2 | - 湿度测量仪 | - RHD-400 | - 套 | - 1 | - 南江康测 |
| - 3 | - 小型空压机 | - 2*750-50L | - 套 | - 1 | - 奥突斯 |
| - 4 | - 温压流监测仪 | - TPF-400 | - 套 | - 1 | - 南江康测 |
| - 5 | - 非甲烷总烃分析仪 | - GCOM-3000-NMHC | - 套 | - 1 | - 泽天春来 |
| - 6 | - 氧气测量仪 | - C2-PC181-1 | - 套 | - 1 | - / |

- 1.3、废水适用标准规范：下列文件中的条文，通过引用而成为本标准的条文。如下列标准被修订，其最新版本适用于本标准。

- 1.3.1、HJ 355水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范

- 1.3.2、HJ356水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范

- 1.3.3、HJ/GB9-2005  国家污染源排放废水连续在线监测技术规范

- 1.3.4、HJ/T 104-2003	水质自动分析仪技术要求

- 1.3.5、HJ/T 92-2002	污染物排放总量监测技术规范

- 1.3.6、HBC6-2001 连续在线监测仪器环境保护产品认定技术要求

- 1.3.7、《水污染物排放总量监测技术规范》

- 1.3.8、《水和废水监测分析方法》（第四版）

- 1.3.9、《环境水质监测质量保证手册》

- 1.3.10、《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）

- 1.3.11、传输有效率计算规则(V1.2)

- 1.3.12、重庆市污染源自动监控管理办法

- 1.3.13、重庆市固定污染源视频监控建设技术要求

- 1.3.14、G/BD1401025 A0版《废水、废气、噪音环境保护管理办法》

- 1.4、废气适用标准规范：下列文件中的条文，通过引用而成为本标准的条文。如下列标准被修订，其最新版本适用于本标准。

- 1.4.1、GB 4208外壳防护等级

- 1.4.2、GB 50057建筑物防雷设计规范

- 1.4.3、GB 50093自动化仪表工程施工及质量验收规范

- 1.4.4、GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

- 1.4.5、GBIT 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

- 1.4.6、HJ76 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

- 1.4.7、HJ/T 212污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

- 1.4.8 HJ447 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求

- 1.4.9、HJ/T 397固定源废气监测技术规范

- 1.4.10、HJ1286 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范

- 1.4.11、重庆市污染源自动监控管理办法

- 1.4.12、重庆市固定污染源视频监控建设技术要求

- 1.4.13、G/BD1401025 A0版《废水、废气、噪音环境保护管理办法》

- 1.5、废水废气运维服务时间：合同有效期两年。

二 、在线监测设备运维服务内容（污水处理站在线监测设备）

- 2.1、运行与日常维护。

- 2.1.1、负责按最新环保规范对本项目所包含的废水在线监测设备开展运维工作。

- 2.1.2、保证日常自动校准核查在量程内。

- 2.2、包括但不限于以下工作内容：

- 2.2.1、检查站内在线监测设备及辅助设备的运行状态确保正常和主要技术参数设置确保合理。

- 2.2.2、检查并确保采样泵取水正常，检查内部管路确保畅通，仪器自动清洗装置确保运行正常，检查在线监测设备进样水管和排水管确保清洁，定期清洗或更换过滤网。并做好维护保养记录。

- 2.2.3、检查站房内电路系统、通讯系统确保正常。

- 2.2.4、检查仪器标准溶液和试剂确保在有效使用期内，并评估要求剩余使用时间，提前做好药品试剂准备工作，并按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

- 2.2.5、观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比在线监测设备、数据采集传输仪及上位机接收到的数据确保一致。

- 2.2.6、检查在线监测仪设备试管，定期进行清洗或更换，确保无污染，并做好维护保养记录。

- 2.2.7、超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度确保正常，检查超声波探头与水面之间确保无干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

- 2.2.8、所有试剂按规范分类放置，过期药品及时清理。

- 2.3、其他预防性维护

- 2.3.1、保持站房内和设备清洁，避免仪器振动，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 2.3.2、保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。

- 2.3.3、未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- 2.4、运维人员在对系统进行日常维护时，应作好环保所要求的各种记录文件，且文件内容填写准确无误，以备环保部门检查。如因记录不完善造成环保处罚，由乙方负责所有的经济损失。

- 2.5、当甲方当日收到生态环境局所发布的数据传输不足、异常、超标排放、连续相等等报警信息，乙方应立即查明原因，并于2小时内以书面形式加盖公章向甲方进行报告。

- 2.6、校验，每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，自动校准或手工校准。实际水样比对试验结果应满足规定的性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足规定的性能指标要求时，应立即重新进行第2次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，应由乙方手工方法检测并出具报告（加盖公章），在排水期间，每6个小时提供一次。每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。

- 2.7、废液处置，在运维过程中产生的相关废液，由乙方提供装具进行暂存，做好相关台账，甲方处置。

三、在线监测设备服务内容（VOC废气自动监测设备）

- 本项目对涂装车间喷涂废气（DA006）的非甲烷总烃、流速或流量、温度、压力、含湿量、氧含量等指标的在线监测监控设施设备进行运维，确保公司废气在线监测设施设备合规正常运行，数据及时上传。

- 3.1、烟气监测系统

- 3.1.1、探头滤芯、采样管、伴热管确保通畅；采样电磁阀、气源确保正常。

- 3.1.2、采样泵、过滤器、采样流量确保正常。

- 3.2、流速监测系统

- 3.2.1、检查软管、过滤器、控制阀等部件确保正常。

- 3.2.2、监测流速值确保正常。

- 3.3、烟气监测参数

- 3.3.1、监测流速值确保正常。

- 3.3.2、监测非甲烷总烃值确保如实、正确。

- 3.3.3、温度测量值确保正常。

- 3.3.4、湿度测量值确保正常。

- 3.3.5、压力测量值确保正常。

- 3.3.6、氧含量测量值确保正常。

- 3.3.7、设备检测项目及设置量程

| 监测项目 | 仪器品牌 | 型号 | 设置量程 | 仪器输出信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 康测 | TPF-400 | 0-400℃ | RS485 |
| 压力 | 康测 | TPF-400 | -5-+5KPa | RS485 |
| 流速 | 康测 | TPF-400 | 0-40m/s | RS485 |
| 湿度 | 康测 | RHD-400 | 0-40%v/v | RS485 |
| 非甲烷总烃 | 泽天春来 | GCOM-3000-NMHC | 0-200mg/m3 | RS485 |
| 氧含量 | / | / | 0～25% | RS485 |

- 3.4、数据采集装置

- 3.4.1、各通讯线的连接确保无松动。

- 3.4.2、清洁、维护、维修和更换取样头等设施，确保气体管道畅通，防止气路堵塞和泄漏，确保气体预处理系统过滤、排水等设施的正常运行。

- 3.4.3、在线监测装置：在环保局各项技术规范要求的基础上，对温度流量检测仪、博控K37A等设备进行VOCs在线监测设备的日常维护、保养、校准和维修。

- 3.5、监测仪器的校准：按照规范进行校准、核查。非甲烷总烃系统（包括氧含量）每周校准一次，流速系统每月校准一次，检测零点、量程、线性误差和响应时间等，使零点气体与标准气体和样气(如取样探头、过滤器和伴热管)的路径一致。

- 3.6、其他辅助设备

- 3.6.1、空气压缩系统确保正常。

- 3.6.2、分水器、储气装置中的水确保正常。

- 3.6.3、室内的温度、湿度确保正常。

- 3.6.4、分析站房的门窗确保密封。

- 3.6.5、站房的清洁卫生。

- 3.7、负责按最新环保规范对本项目所包含的废气在线监测设备开展运维工作。

四、甲乙双方责任：

4.1、甲方责任：

- 4.1.1、甲方负责提供符合在线监测设备运行所要求的现场条件：独立规范的设备站房，安全稳定的电源，能正常运行的冷暖空调，便利的供水，安全有效的防雷设施等。若遇停水、停电、检修、停产及复产等影响设备正常运行和数据传输的情况时，应以书面（传真或扫描件）形式通知乙方，并上报环保主管部门，以便乙方做相应的调整。

- 4.1.2、甲方根据自身现场安全管理要求，应向乙方在线监测运行为人员提供安全的作业环境。

- 4.1.3、应保证在线监测设施的安全（防火、防盗、防破坏等）。

- 4.1.4、明确告知乙方及当地环保部门，企业在线监测点联络人和联系电话。并签字确认现场维护内容。

- 4.1.5、负责在线监测设施网络正常运行。

4.2、乙方责任（污水处理站在线监测设备）

- 4.2.1、乙方接收站点后对运维设备进行运行维护,维护操作规程、监督栏、运维人员和单位资质、审核合格标识等上墙,现场做到“工完、料净、场地清”。

- 4.2.2、确保运行维护站点的在线监测设备上传的在线数据稳定、真实有效、准确、可靠。

- 4.2.3、有向上级环保管理部门如实汇报在线监测设备状况的权利。

- 4.2.4、遵守甲方作业现场安全环保相关管理制度。

- 4.2.5、在确认在线设备岀现故障且无法恢复的情况下,2小时内应书面通知甲方，并在72小时内安装替换备用设备（并及时提交相关资料配合甲方到环保相关部门进行备案），数采仪更换替换设备时间是24h内，如造成甲方经济考核，乙方应承担全部责任。

- 4.2.6、应当根据甲方提供在线监测设备厂家、安装时间和竣工验收资料等建立运行维护台账。

- 4.2.7、乙方现场运维期间，甲方须派人现场配合，运维情况须经双方签字确认。

- 4.2.8、经验收合格的在线监测设备,任何实质性改动(拆除、闲置、更换、参数修改等)经甲方同意后，乙方必须及时提供备案相关材料，并配合甲方完成备案，或当地环保部门同意后方可实施。

- 4.2.9、运维期间，服务范围内所有设备维护保养及故障维修所产生的一切费用均由乙方负责。（因环保要求所产生的设备升级、改造费用除外）。

- 4.2.10、江津区生态环境局和重庆市环保局对我司在线监测设备运维情况进行检查，乙方应安排人员到现场进行陪同检查，并对要求整改的项目积极配合整改。

- 4.2.11、乙方应安排人员到现场配合进行月度比对。

- 4.2.12、乙方运维人员每次到现场进行维护时，应将每一次的维护内容告知甲方，甲方人员现场陪同跟进，维护完成后，需对维护内容的完成情况和完成质量进行验收签字确认。

- 4.2.13、甲方在线检测数据出现超标情况时,甲方要求乙方2小时到达现场进行检查并修复，并向甲方提供书面报告，由甲方向环境主管部门提交异常报告。

- 4.2.14、乙方负责现有在线监测设施与备案资料一致，如有不一致，乙方应及时提出并准备备案所需资料，报甲方同意后提交备案所需资料至环保局。

4.3、乙方责任（VOC废气自动监测设备）

4.3.1、VOCs在线系统需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经生态环境主管部门备案。

4.3.2、运行单位发现故障或接到甲方在线监测设施异常、故障等通知，应在2h内赶到现场进行处理。

4.3.3、对干一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵，膜裂损，气路堵塞，数据采集仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8h。

4.3.4、仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按本技术指南对仪器进行校准检查，若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对系统进行重新调试和验收。

4.3.5、若数据存储/控制仪发生故障，应在12h内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

4.3.6、监测设备因故障不能正常采集，传输数据时，应及时向生态环境主管部门报告。

4.3.7、负责VOCs自动监控设备及辅助设施的运行管理，包括网络传输、数据采集部分、设备维护、保养、检修、换件等所有影响设备正常运转的工作，承担与运营有关的办公消耗、人员工资、网络通讯、数据传输、设备维护、维修、换件(包括合同期内更换设备)、交通、易损耗材和配件、除设备运转所需水、电、防雷、防水费以外的所有相关费用。

4.3.8、运维期间，服务范围内所有设备维护保养及故障维修所产生的一切费用均由乙方负责。（因环保要求所产生的设备升级、改造费用除外）。

4.3.9、乙方应安排人员到现场配合进行月度比对。

4.3.10、乙方运维人员进行维保时需通知甲方人员陪同监管，维保人员维保结束后填写维保记录，甲方人员确认签字。

4.3.11、乙方需每季度需提供保养报告交付甲方验收，验收工作包括监测设备在该季度维保记录和设备运行异常等相关数据。

4.3.12、乙方需配合甲方完成废气在线监测设施72小时调试，以及调试报告编制。

4.3.13、乙方负责现有在线监测设施与备案资料一致，如有不一致，乙方应及时提出并准备备案所需资料，报甲方同意后提交备案所需资料至环保局。

五、记录要求

5.1、废水废气在线监测系统日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，填写记录统一，没做数据的留空白，不划斜杠，不撕毁记录，实事求是，而且每次巡检应记录并归档，日常巡检时间间隔不超过7天，且维保期间需要甲方人员确认签字。

六、违约责任（废水废气在线监测设备运维）

6.1、乙方因未按要求完成运维工作时，每出现一次，考核乙方50元/次；包含但不限于以下规定（详见附件《甲方规定》)；

6.2、合同期限内，乙方因未按要求完成运维工作，出现重大问题的，甲方有权单方面解除合同，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。

七、不可抗力事件免责

7.1、如因自然灾者或不可抗力事件的发生导致站点设备损毁、丢失的情况，免于承担违约责任，在线监控设施的恢复由甲方负责。

八、其它

8.1其余未尽事宜，甲乙双方本着对整个工程负责的态度共同商议解决。

附件 《甲方规定》

| 序号 | 甲方规定 |
| --- | --- |
| 1 | 第三方运维单位填写记录表时，记录薄应为本年度记录表，记录薄不得撕毁，按照规范进行记录，并且记录要清晰,记录不清晰的要求重新填写，应实事求是、规范统一、严谨闭环的填写在线监控系统相关纸质记录。 |
| 2 | 三方运维单位按照规范、如实进行在线监控系统设施的运维。 |
| 3 | 废水在线监控系统设施出现故障，进行日常运维、核查、调试、比对、设备升级/更换等操作时，应按照公司《废水、废气、噪声环境保护管理办法》及时报告和完善相关手续，并如实进行相关操作。 |
| 4 | 在线监测室标样药剂等堆放分类整齐，过期药品及时清理。 |
| 5 | 第三方运维单位日常运维、校准、核查、调试、比对、设备升级/更换等操作时，在停排、未排水期间进行，否则请提交相关操作说明以书面形式反馈至公司安全环保部后才可进行操作。 |
| 6 | 第三方运维单位应保证每天（包括周六、周日及节假日）自动核查数据是否在标样±10%示值范围内，如果发现不在范围内或表示标样不准，应立即解决问题。每月不超过两次，每超过一次考核一次。 |
| 7 | 在线监控设施从取样到出值全过程，保持设备良好、不得删除在线设施设备上的记录，保证在线监测设施的参数设置、调整等操作时符合规范，并有对应的纸质记录。 |
| 8 | 第三方运维单位在进行废水、废气在线监控设施日常维护、校准、比对等操作前，须将书面说明反馈至公司安全环保部。 |
| 9 | 第三方运维单位发现或收到公司在线监控系统出现异常、故障等情况时，应及时报告和处理（应现场处理的，要在2h内到底甲方在线设施现场），并按照规范在规定时间内完成维修，确保设施设备恢复正常；当收到数据缺失消息后，应在5个工作日内内完成补传。 |
| 10 | 第三方单位进行废气在线监控设备日常维护、校准、核查、比对等操作时段，除特殊情况外应在涂装车间喷涂工序未生产时进行，遇特殊情况应及时书面告知公司安全环保部和相关人员。 |
| 11 | 第三方运维单位应准确设置废水在线监控系统自动校准、核查和标记相关内容，提供在线监控系统正常运行所需技术支持，收到在线监控系统异常消息后应及时查找原因、有效解决异常等问题。 |
| 12 | 第三方运维单位离开在线监测室应做到“工完、料净、场地清”。 |

第三部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  废水废气在线监测设备运维项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：废水废气在线监测设备运维项目

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 投标函

投标函

致：重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

根据贵方废水废气在线监测设备运维项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

我方已仔细研究了废水废气在线监测设备运维项目招标文件的全部内容，愿意以项目不含税总金额：人民币（大写）               （¥             ）/两年、含税总金额：人民币（大写）                 （¥            、税率    %）/两年的投标总价报价。

据此函，签字代表宣布同意如下：

      - 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

      - 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

      - 本投标有效期自开标日起90个日历日。

      - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

      - 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

      - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件5 招标条款偏离表

招标条款偏离表

| 特种作业及特种设备作业培训项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件6  投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我公司参与贵公司组织的                 项目 投标的有关活动，并于   年    月    日缴纳了投标保证金         元（大写：                 ）。本次投标结束后，请将投标保证金退回我公司以下账号。

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

银行帐号：

开户行联行号：

特此说明！

申请人：（ 公司全称、盖章 ）

申请日期：     年    月   日

- 附件7 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 /工艺设备 / 工艺设备”。

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情